Aislamiento térmico y acústico de lana mineral de vidrio biosoluble, diseñado como aislamiento interno de ductos metálicos para ventilación, calefacción y aire acondicionado a nivel residencial y comercial; de textura uniforme, presentado en rollos flexibles. El material consiste en lana de vidrio aglomerada con resina termo-resistente recubierta en la superficie expuesta al aire con un refuerzo en fibra de vidrio o "Flame attenuated glass-fiber mat"

DUCTLINER

FICHA TÉCNICA

El aislamiento puede ser aplicado al interior de ductos de aire operando a temperaturas entre 5°C (40°F) y 121°C (250°F), acabado hacia el exterior.  El aislamiento debe fijarse con elementos mecánicos o un sistema de suspensión apropiado y cualquier rotura o perforación del refuerzo debe ser reparada para asegurar su desempeño y para mantener la facilidad de limpieza propia del sistema instalado con este producto.

Los aislamientos de lana de vidrio sin terminados superficiales, son incombustibles. Este producto resiste el paso de velocidad de aire máxima de 30.5 m/s (6000 fpm) y presión estática máxima de 498 Pa (2 in WG), sin que se produzca erosión de fibra de vidrio, deformación, ni desprendimiento del acabado.

Producto certificado por LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales, Méjico)

El producto ha sido diseñado como aislamiento térmico y acústico de ductos metálicos para aire acondicionado, de tal forma que provee un efectivo desempeño atenuando el ruido generado por los equipos de aire central y los ruidos provenientes del área de operación. También genera reducción de pérdidas de calor en los ductos metálicos y permite la reducción de pérdidas por fricción, previniendo a la vez condensación de vapor de agua. El producto está diseñado para facilitar la instalación y mantener sus propiedades después de ser instalado. ASTM C1071 Fibrous Glass Duct Lining Insulation (Thermal and Sound Absorbing Material) Type 1 Blanket in roll form. Type I Blanket in roll form.

CARACTERÍSTICAS DE USO Y APLICACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y ESPECIFICACIONES

| PRODUCTO | LONGITUD mm | ANCHO mm | ESPESOR (1) mm | PESO ± 10% kg/m2 (g/ft2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DUCTLINER 1200" x 48" x 1" | 30480 -0+150 mm | 1219 -0+13mm | 25.4 ±2 mm | 0.61 (56.8) |
| DUCTLINER 600" x 47" x 1" | 15240 -0+150 mm | 1194 -0+13mm | 25.4 ±2 mm | 0.61 (56.8) |
| DUCTLINER 600" x 48" x 2" | 15240 -0+150 mm | 1219 -0+13mm | 50.8 ±2 mm | 1.23 (114.5) |

- Espesor mínimo 95% a seis semanas de producido.

| DESEMPEÑO ACÚSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCT TYPE AND THICKNESS (A Mounting) | DENSITY |  | OCTAVE BAND CENTER FRECUENCIES, Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | pcf | kg/m3 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
| DUCTLINER 1" mat faced | 1.5 | 24 | 0.17 | 0.33 | 0.64 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.70 |
| DUCTLINER 2" mat faced | 1.5 | 24 | 0.34 | 0.64 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 0.90 |

NRC (Coeficiente De reducción de ruido): Valores esperados basados en productos similares y un número limitado de muestras, ASTM C423 Método de ensayo estándar para los coeficientes de reducción de ruido mediante el método de reverberación. Los valores NRC deben ser usados como una referencia para comparar diferentes materiales de construcción. (Montaje A): Material colocado sobre un soporte sólido como un muro de concreto.

| PROPIEDAD | ESTÁNDAR | DUCTLINER (1 in) | DUCLINER (2 in) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia a la corrosión | ASTM C665/ ASTM C795 | Cumple los requerimientos | Cumple los requerimientos |
| Espesor y densidad | ASTM C167 | Cumple los requerimientos | Cumple los requerimientos |
| Absorción de vapor de agua | ASTM C1104/1104M | <3% weight-120°F (49°C), 95% R.H. | <3% weight-120°F (49°C), 95% R.H. |
| Resistencia a los hongos | ASTM C1338 | Cumple los requerimientos | Cumple los requerimientos |
| Resistencia a la erosión | ASTM C1071 | Máx. Velocidad de aire 30.5 m/s (6000 fpm) y máxima presión estática 498 Pa (2 in WG) | Máx. Velocidad de aire 30.5 m/s (6000 fpm) y máxima presión estática 498 Pa (2 in WG) |
| Resistencia a la compresión | ASTM 165 | Min. 25 lb/ft2 (10% def.) (1197 Pa) Min. 90 lb/ft2 (25% def.) (4309 Pa) | Min. 25 lb/ft2 (10% def.) (1197 Pa) Min. 90 lb/ft2 (25% def.) (4309 Pa) |
| Emisión de olores | ASTM 1304 | Cumple los requerimientos | Cumple los requerimientos |
| Características de Combustión de la Superficie | ASTM E84 / UL723 (*) | Índice de propagación de llama <25 Índice de generación de humo <50 | Índice de propagación de llama <25 Índice de generación de humo <50 |
| Desempeño térmico (Resistencia térmica) | ASTM C411 | 4.2 hr.ft².°F / BTU (0.73 m2.°C /W) | 8.3 hr.ft².°F / BTU (1.46 m2.°C /W) |
| Desempeño térmico (Conductividad térmica) | ASTM C518 | 0.24 BTU.in/hr.ft2.°F a 75°F T. Media 0.0348 W/m. °C a 24 °C T. Media | 0.24 BTU.in/hr.ft2.°F a 75°F T. Media 0.0348 W/m. °C a 24 °C T. Media |
| Desempeño acústico | ASTM C423 | NRC: 0.7 | No disponible |
| Características de combustión | NFPA 259 | Cumple los requerimientos | Cumple los requerimientos |
| Contenido de Decabromuro | Oregon State | FREE, cumple los requerimientos | FREE, cumple los requerimientos |

(*) UL FILE R25157

ESTÁNDAR VISUAL

| CARACTERÍSTICA | GUÍA DE ACEPTACIÓN |
| --- | --- |
| Color | La superficie recubierta, así como la lámina son de color negro, en coloraciones que van desde el gris oscuro hasta el negro. Son aceptados tonos ligeramente oscuros o ligeramente claros. Variaciones en la tonalidad no afectan el desempeño térmico o acústico. |
| Apariencia de la Superficie | Las superficies en general deben ser uniformes, sin parches duros (baquelita). Puede presentarse ocasionalmente parche blanco y/o parche húmedo. La aglomeración de material molido en zonas del rollo como bordes, en general no se acepta, sin embargo, un parche ocasional dentro de un rollo no daña su desempeño térmico o acústico, salvo que produzca la delaminación del producto. Las siguientes características son consideradas defectos del producto: - Bolsas de aire entre la lámina y la película, que evidencie serios desprendimientos de la misma, acabado rasgado o acabado corrido, que no cubre la totalidad de la superficie con tolerancia máxima aceptable de 6 mm ( -1/4in) |
| Espesor | Este es un producto que puede observarse de menor espesor en el momento de desempacarse pero que por ser resiliente con el tiempo recuperará el espesor requerido. Por efecto de la instalación, el producto podrá verse de menor espesor una vez sellado, por lo tanto, deberá cuidarse la tensión aplicada para el cierre de los tramos, con el fin de lograr el valor R reportado. Este producto no tiene bordes pre-tratados, este paso corresponde a instalación según norma en uso. |
| Telescopía | Los rollos pueden aparecer ligeramente cónicos en razón al sistema de enrollado. Esta condición se controla en máximo 2". |
| Empaque | El empaque recubre la superficie del rollo y los bordes, pero deja los extremos abiertos para permitir la adecuada aireación del producto, por lo cual se debe asegurar una adecuada manipulación y almacenamiento. No se permiten empalmes en los rollos. |

contenido reciclado

(1) PI Contenido Reciclado Post Industrial: Recogido de los fabricantes o la industria.

(2) PC Contenido Reciclado Post-Consumidor: Recogido de usos finales.

| PRODUCTO | CONTENIDO DE RECICLADO TOTAL | CONTENIDO DE RECICLADO POST-INDUSTRIAL PI (1) | CONTENIDO DE RECICLADO POST-CONSUMIDOR PC (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| DUCTLINER 1200" x 48" x 1" | 62.8% | 62.8% | 0 % |
| DUCTLINER 600" x 47" x 1" | 78.8% | 78.8% | 0% |
| DUCTLINER 600" x 48" x 2" | 69.3% | 69.3% | 0% |

EMPAQUE

| PRODUCTO | m2/rollo | PESO TOTAL NETO ± 10% (kg/Empaque) |
| --- | --- | --- |
| DUCTLINER 1200" x 48" x 1" | 37.15 | 22.64 |
| DUCTLINER 600" x 47" x 1" | 18.19 | 22.37 |
| DUCTLINER 600" x 48" x 2" | 18.19 | 22.37 |

PESO BRUTO (kg/bulto) = PESO NETO (kg/bulto) + 0.3 kg aprox. Empaque: polietileno termoencogible con extremos abiertos y etiqueta autoadhesiva. 1 Rollo/Empaque

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Antes de la instalación

El diseñador del sistema de ductos debe:

- Definir claramente en los planos, las secciones de los conductos de aire a ser recubiertos

- Especificar el tipo y el espesor del recubrimiento de ductos a ser instalado, y los adhesivos a ser empleados.

Cortes del recubrimiento ductliner

El revestimiento interno de ductos debe ser cortado:

- A mano, con un cuchillo afilado adecuado.

- Con máquinas, siguiento cuidadosamente las recomendaciones de corte de los fabricantes del equipo.

- Con equipo computarizado el cual puede ser programado para cortar formas rectangulares para las secciones rectas del ducto o formas especiales para acoples, tales como codos, tes, desplazamientos y transiciones.

Adhesivos y fijación mecánica

Adhiera el revestimiento DUCTLINER  a la lámina de metal, cubriendo mínimo el 90% de la superficie prefereiblemente con un adhesivo que cumpla con los requisitos de calificación de la ASTM C916 (Adhesivos que cumplan con los requerimientos que aseguren la condición de clasificación de peligro de incendio aceptable bajo condiciones de instalación. Los instaladores deben seguir cuidadosamente las recomendaciones de almacenamiento, ventilación y otras precauciones que proveen los fabricantes de los adhesivos).

Los adhesivos deben ser aplicados con rodillo, spray o mediante cepillado.

Los elementos de sujeción mecánica deben ser ubicados con respecto a las dimensiones internas del ducto, independientemente de las dirección de flujo de aire.

Principios generales de fabricación e instalación

El revestimiento DUCTLINER debe cubrir el 100% de la superficie interna de las secciones del ducto y con acabados en forma adecuada.

El producto debe ser instalado  con el refuerzo expuesto a la corriente de aire.

Durante el corte del revestimiento se debe tener en cuenta la tolerancia en las dimensiones para el ajuste a la base de metal.

Luego de haber concluido la instalación del revestimiento interno de ductos, y antes de que el sistema de conducción de aire empiece a operar, inspeccione visualmente el trabajo y verifique la correcta instalación. Confirme que el sistema de ductos se encuentra libre de escombros de construcción.

Consulte el manual de instalación para ductos de fibra de vidrio de NAIMA (North American Insulation Manufacturers Association)

Última actualización: Enero 2026

| CONTROL CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Descripción cambio | Responsable |
| 01/02/2016 | Fecha última revisión del documento. | Estefania López Ing. Soporte innovación. |
| 26/05/2016 | Se incluye tabla de control de cambios en formato EDC. | Estefania López Ing. Soporte innovación. |
| 03/08/2017 | Se actualiza logo por cambio de marca | Estefania López Ing. Soporte innovación. |
| 14/02/2018 | Se actualiza EDC a formato ficha técnica P04_FT_041_IN_DUCTLINER_ES Se actualiza contenido de reciclado con documento a enero de 2016. | Estefania López Ing. Soporte innovación. |
| 28/08/2018 | Se actualiza logo SGS 2015 | Estefania López |

Impresiones del documento sin sello/firma original no son copias controladas

La información contenida en este documento es confidencial para la persona a quien va dirigida y no debe ser compartida con ninguna otra persona. No puede ser reproducido en su totalidad, o en parte, ni ninguna parte de la información contenida en el mismo podrá ser divulgada sin el consentimiento previo de los directores de la compañía. Si usted no está autorizado para usar o revisar este documento o si lo ha recibido por error por favor destrúyalo.

The information in this document is confidential to the person to whom it is addressed and should not be shared with anyone else. It cannot be reproduced in whole or in part, or any part of the information contained therein may be disclosed without the prior consent of the directors of the company. If you are not authorized to use or revise this document or if you have received it by mistake please destroy it.